Пояснительная записка к инвестиционному проекту

Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81

(протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км)

(J_AES-2021-07)

- Описание проекта

В рамках проекта осуществляется строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81.

- Предпосылки реализации проекта

Воздушная линия 6 кВ выполнена неизолированным голым проводом марки А сечением 3х35 мм2. Общая протяженность линии – 900 м. Год ввода в эксплуатацию – 1976 год.

Необходимость реконструкции воздушной линии электропередачи обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации воздушной линии на 2019 г. составляет 43 года, что превышает нормативный срок службы алюминиевого провода марки А, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Техническое состояние деревянных опор линии электропередачи не соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. Опоры имеют уклон выше допустимого, деревянные опоры и подкосы гнилые, железобетонные приставки имеют трещины и сколы, изоляторы имеют трещины.

3. Алюминиевые провода воздушной линии имеют многочисленные обрывы прядей, скрутки, провисы, что подтверждается актом технического освидетельствования линии.

Также необходимо произвести реконструкцию вводов на ТП протяженностью 75 м.

- Срок реализации проекта

Начало реализации проекта - 2021 год.

Окончание реализации проекта - 2021 год.

- Технико-экономические показатели

| Параметр | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, кВ | 6 | 6 |
| Марка провода | А | СИП-3 |
| Сечение провода, мм2 | 3х35 | 1х95 мм2 |
| Протяженность провода, м | 900 | 1100 |
| Вводы на ТП |  |  |
| Напряжение, кВ | 6 |  |
| Марка провода | АСБ |  |
| Сечение провода, мм2 | 3х95 |  |
| Протяженность провода, м | 75 |  |

- Инвестиции

Полная стоимость проекта составляет 1007,81 тыс. руб. без НДС (1209,37 тыс. руб. с НДС).

Стоимость проекта сформирована на основании локального ресурсного сметного расчета №2021-07 с учетом индексов инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития РФ:

| Наименование | Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. без НДС | Общая стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР | Оборудование | Прочие работы и затраты | ПИР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стоимость проекта в ценах на момент составления сметной документации | 272,76 | 623,86 | 0,10 | 0,00 | 896,72 | 1076,06 |
| Стоимость проекта в прогнозных ценах соответствующего года реализации инвестиционного проекта | 306,55 | 701,15 | 0,11 | 0,00 | 1007,81 | 1209,3697 |

- Источники финансирования инвестиционного проекта

Источниками финансирования проекта являются средства, учтенные в индивидуальном тарифе МУП «Александровэлектросеть» на услуги по передаче электрической энергии (амортизация и капитальные вложения из прибыли).

- Экономическая и социальная эффективность проекта

Реализация проекта по строительству воздушной линий 6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей г. Александров.