ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-2011

О проведении закупочных процедур на право заключения договора по внедрению автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)

В соответствии с положением  «О проведении закупочных процедур  проводимых предприятием МУП « Александровэлектросеть» Александровского района , утвержденного приказом  директора  №2 от 17 января 2011 года муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть»  объявляет  о проведении закупочных процедур на право заключения договора на оказание услуг по внедрению автоматизированной  системы контроля учета электроэнергии МУП «Александровэлектросеть» Александровского района

1.Форма закупочной процедуры: открытая

2.Место нахождения заказчика : 601650,Владимирская область, г. Александров, Красный переулок дом 8.

3.Почтовый адрес : 601650,Владимирская область, г. Александров, Красный переулок дом 8.

4.Адрес электронной почты:mupaes@mail.ru

5.Контактный телефон  заказчика:(49244)2-34-30/факс 2-27-36,гл.бухгалтер(3-35-18)

6. Срок оплаты: окончательно в течение 10 рабочих дней после  установки системы автоматизированной системы контроля качества электроэнергии.

7. Начальная цена : 1.300.000 (Один миллион  триста  тысяч рублей)

8. Сроки выполнения работ :до 01.10.2011 г

9.Техническая характеристика закупаемого товара. Согласно Служебной записки( Приложение 1)

10.Место выполнения работ:  г. Александров, Красный переулок дом.8

11.Срок представления заявок : с 31 августа по 7 сентября 2011 г

12. Наименование  официального сайта ,на котором размещена информация:mupaes.narod.ru

13.Место рассмотрения заявок на участие:601650,Владимирская область, г. Александров, Красный переулок дом 8.

14. Дата рассмотрения заявок: 8 сентября 2011 г

15.Время рассмотрения заявок : в10.00 ч.

16.Место оценки  и сопоставление заявок: 601650,Владимирская область, г. Александров, Красный переулок дом 8.

17. Дата и время начала оценки и сопоставления заявок: 8 сентября 2011 г в 14.00 ч

18.Обеспечение заявки на участие :не требуется

19.Обеспечение исполнения договора: не требуется

Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального унитарного предприятия «Александровэлектросеть» Александровского района ______________________Ю.В. Николаев |
| --- | --- |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

#### АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МУП «АПЕКСАНДРОВЭЛЕКТРОСЕТЬ»
«НТС-7000»

СОГЛАСОВАНО Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Александровэлектросеть» Александровского района _______________________._. _______

г. Александров

2011г.

1. Общие сведения

1.1. Наименование разработки

Наименование разработки – создание автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии  (далее – система).

Сфера применения:

Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» Александровского района

2. Назначение и цели создания системы

Автоматизированная системы контроля учёта электроэнергии предназначена для автоматизации процесса функционирования городских электрических сетей, повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, получения оперативной информации о показателях качества электроэнергии на РП.

Целью разработки системы является:

контроль эксплуатационных и технологических параметров функционирования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

автоматизация процессов учёта потреблённой электроэнергии по питающим фидерам, промышленным и бытовым потребителям за счет создания автоматизированной системы контроля энергопотребления;

сбор, обработка и передача коммерческой информации о работе (показаниях) электросчетчиков абонентов (промышленных и бытовых потребителей), а также приборов системы технического учета электроэнергии, установленных в РП и ТП, в принятом формате в требуемом временном срезе (часы, сутки, месяцы и т.п.);

- Характеристика объектов автоматизации

3.1. Объектами автоматизации являются распределительные пункты и трансформаторные подстанции 10(6) кВ, а также промышленные и бытовые потребители МУП «Александровэлектросеть» Александровского района.

  - На объектах автоматизации необходимо обеспечить контроль следующих технологических параметров:

3.2.1. Контрольный пункт РП должен обеспечивать следующий объём телемеханизации:

телеизмерение токовых нагрузок по питающим фидерам;

телеизмерение токовых нагрузок на отходящих присоединениях;

телеизмерение величины напряжения на секциях шин;

обеспечение контроля параметров качества электроэнергии (частота, уровень напряжения).

3.2.2. Контрольные пункты ТП должны обеспечивать следующий объём телемеханизации:

обеспечение контроля параметров качества электроэнергии (частота, уровень напряжения).

3.2.3. Контрольные пункты промышленных и бытовых потребителей должны обеспечивать сбор, обработку и передачу информации о работе (показаниях) электросчетчиков абонентов в принятом формате в требуемом временном срезе (часы, сутки, месяцы и т.п.).

3.2.4. Подсистема технического учета энергии должна обеспечивать следующие функции:

сбор, хранение и обработку данных учета потреблённой электроэнергии по питающим фидерам, уличному освещению, бытовым и промышленным потребителям;

предоставление информации по каждому потребителю  МУП «Александровэлектросеть» Александровского района о потреблении энергоресурсов в требуемом временном срезе (часы, сутки, месяцы и т.п.) для анализа эффективности использования энергетических ресурсов, контроля режимов потребления энергетических ресурсов и контроля режимов работы энергетического оборудования.

- 4. Общие требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Система должна обеспечивать:

контроль параметров качества электроэнергии (частота, уровень напряжения);

учёт потреблённой электроэнергии промышленными и бытовыми потребителями.

5. Требования по взаимодействию системы с информационными ресурсами верхнего уровня

При формировании структуры системы с учетом организационной иерархии и проблемной ориентации информационных ресурсов следует:

определить схему взаимодействия информационных ресурсов всех уровней;

провести анализ информационных потоков между ними;

разработать технические решения по передаче и обменным форматам для интеграции с информационными ресурсами действующей на предприятии автоматизированной системы коммерческого учета энергии.

6. Требования к технологии функционирования

6.1. Технология функционирования автоматизированной системы КУЭ определяется набором правил, инструкций и процедур, направленных на взаимодействие блоков и узлов системы телекоммуникационной связи и процедур функционирования системы.

6.2. Все технологии и технологические процедуры утверждаются представителем Заказчика.

7. Требования к техническим средствам

7.1. Технические средства должны обеспечивать контроль указанных в разделе 3.2 параметров и выполнение указанных в разделе 4.1 функций/задач системы.

7.2. Телеметрическая сеть системы объединяет контрольные пункты трансформаторных подстанций, РП, бытовых и промышленных потребителей.

8. Требования к прикладным программным средствам.

Прикладное программное обеспечение должно обеспечивать совместно с общесистемными средствами и ядром действующей автоматизированной системы  коммерческого учета энергии весь технологический цикл ведения рабочих баз данных, обслуживание информационных запросов и функционирование всех подсистем, а также архивацию данных.

9. Требования к системам телекоммуникации и каналам связи

Система телекоммуникации должна базироваться на технологии передачи данных по силовым кабельным линиям 6–10 кВ на участках между КП, стыковку с иными каналами связи  и передачу данных на пункт управления ОДС.

10. Требования безопасности и условия эксплуатации

10.1. Комплекс программно-технических средств должен обеспечивать устойчивую работу системы при следующих параметрах сети электропитания:

количество фаз питающего напряжения  – 1;

диапазон изменения напряжения – 198-230 В;

частота питающего напряжения – 49-51 Гц.

10.2. Технические средства комплекса должны быть работоспособны при следующих параметрах окружающей среды:

температура окружающей среды –  от -30  до +55 оС;

относительная влажность воздуха – 95%.

10.3. Комплекс технических средств должен обеспечить трехсменный (круглосуточный) режим работы.

10.4. Ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое, годовое профилактическое обслуживание и ремонт технических средств должны выполняться инженерно-техническим составом согласно инструкциям по технической эксплуатации комплекса технических средств.

10.5. Комплекс технических средств системы должен соответствовать требованиям техники безопасности, основными из которых являются:

все внешние элементы технических устройств, находящиеся под напряжением, должны иметь защитное заземление;

технические устройства должны быть установлены в местах, обеспечивающих свободный и безопасный доступ к ним при эксплуатации и проведении профилактического обслуживания;

сотрудники, обслуживающие комплекс технических средств, должны проходить обучение и аттестацию на 3-ю квалификационную группу по технике безопасности до 1000 В.

11. Требования к надежности комплекса технических средств

11.1. В целях обеспечения надежности функционирования должно быть использовано дублирование основного источника питания.

11.2. Надежность системы должна обеспечиваться:

выбором надежного оборудования;

организацией системы бесперебойного питания;

использованием средств защиты приемо-передающей части системы связи;

другими техническими, организационными или административными мероприятиями.

12. Требования к системе сохранности  телеметрической информации

12.1. Телеметрическая информация в системе не должна теряться или нарушаться при сбоях внешнего электропитания. Для этого контроллеры КП должны иметь средства автономного резервного питания (аккумуляторные батареи), обеспечивающие нормальное функционирование оборудования КП в течение 3 (трех) часов после отключения внешнего электропитания.

12.2. Программная поддержка бесперебойного питания, включенная в программное обеспечение КП, должна обеспечивать «мягкий» переход на автономное резервное питание и обратно без потери или нарушения телеметрической информации.

12.3. Должна быть предусмотрена возможность сохранения телеметрической информации в энергонезависимых устройствах памяти для случая, когда внешнее электропитание отсутствует более 3 (трех) часов и автономного резервного источника питания не достаточно для нормального функционирования оборудования КП. Сообщение о переходе в режим «молчания и сохранения данных» должно быть передано на ПУ.

13. Требования унификации, стандартизации, технологичности

Система должна разрабатываться на основе сертифицированного технического и общесистемного программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение разрабатывается по модульному принципу с тем, чтобы изменения внешней среды не приводили к масштабным переделкам.

14. Требования к документированию

14.1. На первом этапе работ Исполнитель представляет на утверждение концепцию создания системы с описанием этапов работ по ее созданию и внедрению и технический проект на создание системы, содержащий основные проектные решения по системе в целом, ее функциям и всем видам обеспечения, а также рабочую документацию, в том числе локальный сметный расчет на монтажные и пусконаладочные работы.

14.2. По окончанию выполнения работ Исполнитель передает Заказчику комплект эксплуатационной документации в составе:

паспорт;

техническое описание;

инструкция по эксплуатации;

схемы соединений оборудования на КП.

15. Особые условия

Отдельные пункты Технического задания могут корректироваться в процессе выполнения работы по взаимному согласованию сторон. Изменения оформляются дополнениями к техническому заданию.