- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка трансформатора  ТМ-250/6/0,4 кВ

| Номинальная мощность | 250КВА |  |
| --- | --- | --- |
| номинальное напряжение | ВН | НН |
|  | 6,10 | 0,4 |
| Габариты | 1560х930х1670 |  |
| масса | 1500 кг |  |
| Вид охлаждения | естественное маслянное охлаждение |  |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |  |
| Класс нагревостойкости изоляции | A |  |
| Максимальное превышение температуры обмоток | +65 °C |  |
| Максимальное превышение температуры масла | +60 °C |  |
| Максимальная температура воздуха | +40 °C |  |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) | У (умеренный климат) |  |
| Монтаж масляного трансформатора | В закрытых городских КТП. |  |
| Категория размещения (ГОСТ 15150) | I |  |
| Высота установки трансформатора над уровнем моря | не более 1000 метров |  |
| Бак трансформатора расчитан на внутреннее избыточное давление | 25±5 кПа |  |
| Пробивное напряжение (20°C) | 50 кВ |  |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (90°C) | 0,43 % |  |